## Prüfprotokoll
E-CHECK PRÜFPROTOKOLL
Betrieb: | Elektro Müller GmbH |  |  | Prüfer: | Thomas Schmidt
Standort: | Produktion Halle 2 |  |  | Prüfgerät: | Benning ST 750
Adresse: | Industriestraße 45, 45127 Essen |  |  | Kalibrierung: | 15.01.2025
Pos. | Betriebsmittel | Inventar-Nr. | Prüfdatum | Schutzleiter [Ω] | Isolations-widerstand [MΩ] | Ergebnis | Nächste Prüfung
1 | Bohrmaschine Bosch GSB 13 RE | EM-2025-001 | 15.01.2025 | 0.07 | 2.3 | Bestanden | 15.01.2026
2 | Winkelschleifer Makita GA9020 | EM-2025-002 | 16.01.2025 | 0.2 | 55.5 | Bestanden | 16.01.2026
3 | Stichsäge DeWalt DW331K | EM-2025-003 | 17.01.2025 | 0.22 | 316.9 | Bestanden | 17.01.2026
4 | Kreissäge Metabo KS 216 | EM-2025-004 | 18.01.2025 | 0.19 | 197.7 | Bestanden | 18.01.2026
5 | Schleifmaschine Festool RO 150 | EM-2025-005 | 19.01.2025 | 0.13 | 366.8 | Bestanden | 19.01.2026
6 | Akkuschrauber Hilti SF 6H-A22 | EM-2025-006 | 20.01.2025 | 0.22 | 284.6 | Bestanden | 20.01.2026
7 | Kompressor Einhell TC-AC 190 | EM-2025-007 | 21.01.2025 | 0.23 | 143 | Bestanden | 21.01.2026
8 | Schweißgerät Lorch S3 SpeedPulse | EM-2025-008 | 22.01.2025 | 0.2 | 435.4 | Bestanden | 22.01.2026
9 | Handlampe LED 50W | EM-2025-009 | 23.01.2025 | 0.19 | 492.3 | Bestanden | 23.01.2026
10 | Verlängerungskabel 25m | EM-2025-010 | 24.01.2025 | 0.42 | 1.5 | Bestanden | 24.01.2026
11 | Tischbohrmaschine Flott TB 13 | EM-2025-011 | 25.01.2025 | 0.1 | 165.4 | Bestanden | 25.01.2026
12 | Plasmaschneider Kjellberg SmartFocus | EM-2025-012 | 26.01.2025 | 0.15 | 3.8 | Mangel | 26.01.2026
13 | Kabeltrommel 50m IP44 | EM-2025-013 | 27.01.2025 | 0.11 | 147.9 | Bestanden | 27.01.2026
14 | Industriestaubsauger Kärcher NT 65/2 | EM-2025-014 | 28.01.2025 | 0.14 | 82.9 | Bestanden | 28.01.2026
15 | Hochdruckreiniger Kärcher HD 7/18 C | EM-2025-015 | 29.01.2025 | 0.15 | 2.3 | Bestanden | 29.01.2026
16 | Heizlüfter Remko ELT 18-9 | EM-2025-016 | 30.01.2025 | 0.17 | 135.6 | Bestanden | 30.01.2026
17 | Trennschleifer Stihl TS 420 | EM-2025-017 | 31.01.2025 | 0.18 | 350.1 | Bestanden | 31.01.2026
18 | Bandschleifer Flex LBR 1506 VRA | EM-2025-018 | 01.02.2025 | 0.06 | 436.4 | Bestanden | 01.02.2026
19 | PC-Arbeitsplatz Büro 3 | EM-2025-019 | 02.02.2025 | 0.15 | 66.8 | Bestanden | 02.02.2026
20 | Ladegerät Stapler 24V | EM-2025-020 | 03.02.2025 | 0.2 | 231.7 | Bestanden | 03.02.2026
Zusammenfassung:
Geprüfte Geräte:
Bestanden:
Mängel:
Erfolgsquote:
Unterschrift Prüfer: ___________________ |  |  |  | Datum: ___________________

## Prüfgeräte
PRÜFGERÄTE-VERWALTUNG
Gerät | Hersteller | Seriennummer | Kalibriert am | Nächste Kalibrierung | Status
Benning ST 750 | Benning | ST750-2024-1567 | 15.01.2025 | 15.01.2026 | Gültig
Fluke 1654B | Fluke | FK1654-2023-8934 | 10.12.2024 | 10.12.2025 | Gültig
Gossen Metrawatt PROFITEST | Gossen Metrawatt | GM-PT-2024-4521 | 22.11.2024 | 22.11.2025 | Gültig
Megger MFT1835 | Megger | MG1835-2023-7712 | 05.01.2025 | 05.01.2026 | Gültig
Beha-Amprobe DM78C | Beha-Amprobe | BA-DM78-2024-3389 | 18.10.2024 | 18.10.2025 | Gültig

## Auswertung
PRÜFAUSWERTUNG & STATISTIK
Kennzahlen | Prüfstatus
Gesamtzahl Geräte: | Status | Anzahl
Bestandene Prüfungen: | Bestanden
Festgestellte Mängel: | Mangel
Erfolgsquote:
Durchschn. Schutzleiter:
Durchschn. Isolation:
Hinweise zur Dokumentation:
• Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3
• Schutzleiter max. 0,3 Ω (bei Schutzklasse I)
• Isolationswiderstand min. 1 MΩ (besser > 10 MΩ)
• Wiederholungsprüfung bei Mängeln innerhalb 2 Wochen
• Jährliche Prüfpflicht für ortsveränderliche Geräte